Nghiên cứu động lực học quá trình trao đổi nhiệt trong nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ đốt tầng sôi

Ngô Xuân Đại

Đại Học Thủy Lợi, No. 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

## Nghiên cứu đưa ra mô hình nhỏ gọn và thực tế cho hệ thống giàn ống sinh hơi trong nồi hơi siêu tới hạn không tuần hoàn. Mô hình toán học của hệ thống được thiết lập dựa trên các phương trình cân bằng khối lượng, năng lượng và động lượng. Từ đó đưa ra hệ phương trình đại số tuyến tính và vi phân được biểu diễn thông qua áp suất và nhiệt độ. Mô hình được giải bằng chương trình viết trên ngôn ngữ Matlab. Kết quả mô phỏng được so sánh với các kết quả đã được công bố. Các kết quả khá tương đồng với các tài liệu được công bố.

Từ khóa: Quá trình sinh hơi, nồi hơi siêu tới hạn không tuần hoàn.

1. Tổng quan

Trong những năm gần đây, việc bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả rất được chú trọng. Mặc dù quá trình sản xuất nhiệt điện gây ra nhiều vấn đề môi trường nhưng vẫn đóng góp 65% lượng năng lượng cho toàn thế giới [1, 2]. Từ đó đòi hỏi các kỹ sư phải cải thiện và xây dựng hệ thống sản xuất nhiệt điện có năng suất cao và bảo vệ môi trường trong các nhà máy.

Do làm việc ở áp suất cao và nhiệt độ cao nồi hơi siêu tới hạn không tuần hoàn đem lại hiệu quả năng lượng lớn hơn so với nồi hơi tuần hoàn. Bởi vì nồi hơi siêu tới hạn không tuần hoàn sinh hơi siêu tới hạn, có năng lượng cao hơn hơi quá nhiệt nên hiệu suất cao hơn. Mặt khác nồi hơi siêu tới hạn không có ống tuần hoàn hoặc ống xả đường kính lớn, nên kích thước của loại nồi hơi này nhỏ hơn nhiều so với nồi hơi tuần hoàn [4].

Hình 1 biểu diễn sơ đồ hệ thống nhà máy nhiệt điện sử dụng nồi hơi siêu tới hạn không tuần hoàn bao gồm thiết bị trao đổi nhiệt, bộ phận tiết kiệm nhiệt, giàn ống sinh hơi, bộ phận quá nhiệt. Như ở Hình 1, nước vào giàn ống sinh hơi qua thiết bị tiết kiệm nhiệt, nhận nhiệt trong buồng đốt sau đó nước chuyển thành hơi trong giàn ống. Hơi nước vào bộ phận quá nhiệt để nhận nhiệt chuyển thành hơi siêu tới hạn rồi vào turbin để tạo năng lượng điện. Ngoài ra nồi hơi gồm một hệ thống phân ly lỏng hơi, trong đó nước bão hòa còn lại tiếp tục được bốc hơi [5].

Hình 1. Mô hình hệ thống nồi hơi siêu tới hạn không tuần hoàn

Đối với hệ thống này, giàn ống sinh hơi được đánh giá là bộ phận then chốt. Tuy nhiên việc mô hình hóa mô tả quá trình sinh hơi trong giàn ống ở trạng thái siêu tới hạn vẫn còn chưa phổ biến. Vì vậy, mục tiêu bài báo là xây dựng mô hình toán học mô tả các trạng thái hoạt động của giàn ống sinh hơi siêu tới hạn không tuần hoàn. Để đánh giá phân tích chất lượng hơi người ta thường xét đến áp suất và nhiệt độ, chính vì thế chúng tôi sử dụng các biến áp suất và nhiệt độ kết hợp với các phương trình cân bằng động lượng, cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng để thiết lập mô hình.

# 2. Xây dựng mô hình toán học

Các định luật cân bằng cơ bản được sử dụng trong quá trình thiết lập mô hình là: cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và cân bằng động lượng.

Hình 2. Sơ đồ của giàn ống sinh hơi

Hình 2 thể hiện mô hình tổng quát cho hệ thống giàn ống sinh hơi trong nồi hơi không tuần hoàn sử dụng hơi siêu tới hạn.

Bảng 1. Đại lượng và thứ nguyên

| Đại lượng và thứ nguyên |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F [kg·s2/kg·m5] | Lực ma sát | T [℃] | Nhiệt độ |
| H [kJ/kg] | Enthalpy | U [kJ/kg] | Nội năng |
| L [m] | Chiều dài | V [m3] | Thể tích |
| P [MPa] | Áp suất | W [kg/s] | Lưu lượng |
| Q [kJ/s] | Dòng nhiệt | ρ[kg/m3] | Khối lượng riêng |

Bảng 2. Chỉ số

| Các chỉ số dưới các đại lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aho | Đầu ra thiết bị sấy không khí sơ bộ | i | Đầu vào |
| ave | Trung bình cộng | o | Đầu ra |
| eco | Đầu ra tối ưu | ps(o) | Đầu ra bộ quá nhiệt sơ cấp |
| f | Chất lỏng | w | Thành ống |
| fl | Nhiên liệu | wf | Thành chất lỏng |
| fn(o) | Đầu ra lò đốt | ww(o) | Đầu ra của giàn ống sinh hơi |
| g | Khí đốt | wwgw | Khí đốt tới thành của giàn ống sinh hơi |
| gw | Khí đốt vào vách | wwwf | Từ thành vào chất làm việc |

Bảng 3. Các hằng số

| Các hằng số |  |
| --- | --- |
| Ai [m2] | Diện tích bề mặt của thành bên trong ống |
| Ao [m2] | Diện tích bề mặt của thành bên ngoài ống |
| Cvg [kJ/kg ℃] | Nhiệt dung riêng của khí thải |
| Cvw [kJ/kg ℃] | Nhiệt dung riêng của thành ống |
| Kfl [kJ/kg] | Năng suất tỏa nhiệt của than |
| Rg [J/mol·K] | Hằng số khí lí tưởng |
| hf [W/ ℃· m2] | Hệ số cấp nhiệt bên trong |
| hg [W/ ℃· m2] | Hệ số cấp nhiệt bên ngoài |
| ε[─] | Độ phát xạ của khí thải trong lò |
| σ[W/m2 K4] | Hằng số Stefan-Boltzmann |

2.1 Mô hình giàn ống sinh hơi

Hình 3. Sơ đồ biểu diễn đầu vào và đầu ra của hệ thống giàn ống sinh hơi.

Để thiết lập các phương trình cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, cân bằng động lượng, ta xác định các thông số đầu vào và đầu ra, từ đó đưa ra dưới dạng sơ đồ với dòng vào và dòng ra như mô tả trên Hình 3 để thuận tiện cho việc xây dựng mô hình toán học của hệ thống.

2.2 Các giả thiết

Để đơn giản hóa việc xây dựng các phương trình cân bằng trong hệ thống giàn ống sinh hơi, những giả thiết được đưa ra:

- Chênh lệch áp suất khói lò là không đáng kể.

- Dòng khói lò được coi như là hỗn hợp khí lí tưởng.

- Tính chất của hỗn hợp lỏng-hơi là như nhau trên mọi tiết diện của ống hơi.

- Sự truyền nhiệt theo hướng dọc trục là không đáng kể.

- Nhiệt truyền từ khói lò vào tường ống tỷ lệ thuận với lượng nhiệt trong lò đốt.

- Quá trình truyền nhiệt qua tường ống là truyền nhiệt đẳng nhiệt.

2.3 Xây dựng các phương trình cân bằng.

Mô hình toán học của hệ thống giàn ống sinh hơi được mô tả bằng phương trình cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và cân bằng momen được đưa ra dưới dây. Trong đó, các dòng vào và dòng ra của hệ thống đã được đưa ra ở Hình 3.

2.3.1. Cân bằng vật chất

Quá trình di chuyển vật chất trong hệ thống giàn ống sinh hơi được mô tả trong Hình 4.

Hình 4. Sơ đồ mô tả dòng vật chất trong hệ thống

Trong thể tích dòng khảo sát (xem Hình 4), tồn tại 2 thành phần là lỏng và hơi, do đó, lượng vật chất tích tụ lại trong thể tích đang xét được mô tả bằng phương trình sau:

|  | ddt[ρliqVliq+ρvapVvap] =Weco- Wwwo |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |

Trong đó, thể tích và khối lượng của dòng vật chất trong hệ thống bằng tổng của 2 thành phần pha lỏng và pha hơi, được biểu diễn như sau:

|  | Vww=Vliq+ Vvapmww=mliq+mvap | (2) |
| --- | --- | --- |

Ngoài ra có:

|  | ⇒ρwwoVww=ρliqVliq+ρvapVvap | (3) |
| --- | --- | --- |

Do đó, (1) trở thành:

|  | ⇒ Vwwddtρwwo=Weco-Wwwo ( Vww = hằng số) | (4) |
| --- | --- | --- |

Phương trình số (4) gọi là phương trình cân bằng vật chất của hệ thống.

2.3.2 Cân bằng năng lượng.

Để xây dựng cân bằng năng lượng, ta xác định các thành phần dòng nhiệt đi vào và đi ra của hệ thống như mô tả như trong Hình 5:

Hình 5. Quá trình truyền nhiệt chung

Quá trình truyền nhiệt trong hệ thống được chia thành 3 vùng: biến thiên năng lượng trong thể tích khí đốt, nhiệt tích tụ lại trong tường ống, và lượng nhiệt biến thiên trong dòng hỗn hợp lỏng-hơi. Việc chia vùng để khảo sát được mô tả trong Hình 6:

Hình 6. Ba vùng quá trình truyền nhiệt

Biến thiên nhiệt độ và khối lượng riêng của thể tích khói lò đang xét (Vùng I) được mô tả bởi phương trình (5):

| VgCvgddt(ρgTg) = WgiHgi −WgoHgo−Qgw | (5) |
| --- | --- |

Trong đó, Qgw là lượng nhiệt truyền từ khói lò vào thành ống. Lượng nhiệt này gồm 2 thành phần:

|  | Bức xạ nhiệt: Qg,rad= εσA(Tg4- Tw4) | (6) |
| --- | --- | --- |
|  | Đối lưu nhiệt: Qg,conv=hgA(Tg-Tw) | (7) |

Do đó, lượng nhiệt truyền từ khói lò vào thành ống được biểu diễn bởi phương trình sau:

|  | Qgw = εσA(Tg4- Tw4)+hgA(Tg-Tw) | (8) |
| --- | --- | --- |

Tiếp theo, xét đén vùng thể tích tường ống (Vùng II). Lượng nhiệt cấp từ tường ống vào dòng hỗn hợp lỏng-hơi tuân theo định luật cấp nhiệt Newton được mô tả bằng phương trình sau:

|  | Qwf = hf A(Tw −Tf ) | (9) |
| --- | --- | --- |

Lượng nhiệt tích tụ trong tường ống được tính bằng lượng nhiệt cấp từ khói lò vào tường ống trừ đi lượng nhiệt cấp từ tường ống vào hỗn hợp lỏng-hơi, được mô tả bởi phương trình sau:

|  | Qwwgw −Qwwwf = VwwCvwρwddt(Tw) | (10) |
| --- | --- | --- |

Cuối cùng, xét đến vùng hỗn hợp lỏng-hơi bên trong ống (Vùng III). Biến thiên nội năng của dòng hỗn hợp lỏng-hơi bằng lượng nhiệt dòng mang vào cộng với lượng nhiệt tường ống cấp vào dòng hỗn hợp lỏng-hơi trừ đi lượng nhiệt dòng mang ra khỏi thể tích đang xét:

| Vwwddt(Uwwoρwwo) = WecoHeco –WwwoHwwo +Qwwwf | (11) |
| --- | --- |

Theo giả thiết số 6 [3,10], quá trình truyền nhiệt qua tường ống là truyền nhiệt đẳng nhiệt, do đó:

|  | Qwwgw= Qwwwf | (12) |
| --- | --- | --- |

Vì vậy phương trình (10) có thể viết lại như sau:

|  | VwCvwρwddt(Tw) = Qwwgw −Qwwwf = 0 | (13) |
| --- | --- | --- |

Do đó, sự ảnh hưởng của nhiệt độ tường ống được bỏ qua. Theo giả thiết số 5, nhiệt truyền từ khói lò vào tường ống tỷ lệ thuận với nhiệt trong lò đốt và được biểu diễn bằng phương trình (14):

|  | Qwwgw = Qwwwf = α.Qc | (14) |
| --- | --- | --- |

Trong đó, Qc là nhiệt cháy của nhiên liệu, được xác định theo phương trình (15):

|  | Qc = Kfl.Wfl | (15) |
| --- | --- | --- |

Trong phương trình (14) hệ số α là một hàm của Tave, là giá trị trung bình của nhiệt độ đầu và và đầu ra của hệ thống giàn ống sinh hơi và được mô tả theo phương trình sau:

| α= α(Tave)= a2Tave2+a1Tave+a0 | (16) |
| --- | --- |

Với:

|  | Tave=Teco+Twwo2 | (17) |
| --- | --- | --- |

Từ đó, phương trình cấp nhiệt từ tường ống vào dòng hỗn hợp lỏng-hơi được viết lại như sau:

| Qwwwf | = α( Tave) Kfl Wfl |  | (18) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | = η( Tave)Wfl |  | (19) |

Trong đó: ɳ là tỉ số của  Qwwwf với Wfl  được biểu diễn bằng tích của α và Kfl.

Kết hợp phương trình (11) và phương trình (19), phương trình cân bằng năng lượng cho dòng hỗn hợp lỏng-hơi được đưa ra như sau:

| WecoHeco-WwwoHwwo+ɳTave.Wfl = Vwwddt(ρwwoUwwo) | (20) |
| --- | --- |

2.3.3. Phương trình cân bằng động lượng.

Trong các phương trình cân bằng năng lượng và cân bằng vật chất, thông số Wwwo được tính toán bằng phương trình cân bằng động lượng của dòng hỗn hợp lỏng-hơi tại bộ phận hơi quá nhiệt. Trong phạm vi bài báo này, do dòng chảy rất hỗn độn nên chỉ xét đến ảnh hưởng của lực ma sát, sự ảnh hưởng của lực quán tính, động lực của dòng được bỏ qua. Do đó, phương trình cân bằng động lượng cho dòng hỗn hợp lỏng-hơi tại bộ phận hơi quá nhiệt được đưa ra như sau:

|  | Pwwo-Ppso= FpsWwwo2ρwwo +ρwwoLps.g10,1972.104.gc, | (21) |
| --- | --- | --- |

Trong thực tế, yếu tố ma sát Fps tỉ lệ thuận với Weco [12, 13], để việc tính toán được chính xác, Fps được đưa ra đưới dạng một hàm của Weco như sau:

|  | Fps=FpsWeco=b1Weco+bo | (22) |
| --- | --- | --- |

Với các hệ số b1, bo được xác định bằng thực nghiệm.

2.4. Mô hình mô tả các thông số trạng thái.

Dựa trên mô hình toán học đã đưa ra ở trên, cùng với các phương trình đã thiết lập, chúng tôi chia thành 3 thông số như sau:

|  | Biến trạng thái: X= [x1,x2] = [ρwwo, Uwwo] | (23) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biến đầu vào: U = u1, u2, u3, u4, u5 = [Weco, Heco, Peco, Tpso, Wfl] (24) |  |  |  |
|  | Biến đầu ra: Y= [y1, y2, y3, y4] = [Wwwo, Hwwo, Pwwo, Twwo] |  | (25) |

Trong công nghiệp, hai thông số của hơi cần quan tâm đến là áp suất P và nhiệt độ T, do đó áp suất và nhiệt độ được đặt làm các biến trạng thái của hệ thống:

|  | X= [x1,x2]=[ρwwo, Uwwo] = [Pwwo, Twwo] | (26) |
| --- | --- | --- |

Từ định nghĩa về enthalpy [6]:

|  |  | U = H - Pρ | (27) |
| --- | --- | --- | --- |

Thay phương trình (27) vào vế phải của phương trình (20), được phương trình sau:

| Vwwddt(Uwwoρwwo) = Vww ρdHdt-dPdt+Hdρdt | (28) |
| --- | --- |

Kết hợp phương trình (28) với phương trình (20), phương trình cân bằng năng lượng được viết lại dưới dạng:

|  | Vww ρdHdt-dPdt+Hdρdt = WecoHeco-WwwoHwwo+ɳTave.Wfl | (29) |
| --- | --- | --- |

hoặc:

|  | ρdHdt-dPdt+Hdρdt = WecoHeco-WwwoHwwo+ɳTave.WflVww | (30) |
| --- | --- | --- |

Phương trình cân bằng vật chất (4) cũng được viết lại như sau:

|  | d(ρwwo) dt= Weco-WwwoVww | (31) |
| --- | --- | --- |

Trong bài báo này, enthalpy H và khối lượng riêng ρ được đưa ra dưới dạng hàm của áp suất P và nhiệt độ T:

| H = H(P, T) = c3P+ c2T+c1PT+c0 | (32) |
| --- | --- |
| ρ=ρP,T=d3P+d2T+d1PT+d0 | (33) |

Biến đổi đạo hàm riêng của enthalpy và khối lượng riêng theo thời gian:

|  | dHdt=∂H∂PdPdt+∂H∂TdTdt | (34) |
| --- | --- | --- |
|  | dρdt=∂ρ∂PdPdt+∂ρ∂TdTdt | (35) |

Kết hợp phương trình (31) với phương trình (35), phương trình cân bằng vật chất được viết lại thành:

|  | ∂ρ∂PdPdt+∂ρ∂TdTdt = Weco-WwwoVww | (36) |
| --- | --- | --- |

Kết hợp phương trình (34), (35) và (30), phương trình cân bằng năng lượng được viết lại như sau:

| ρdHdt-dPdt+Hdρdt = ρ(∂∂HPdPdt+∂H∂TdTdt )-dPdt+H(∂ρ∂PdPdt+∂ρ∂TdTdt ) | (37) |
| --- | --- |
| = WecoHeco-WwwoHwwo+ɳTave.WflVww |  |

Từ các phương trình trên, phương trình mô tả sự biến thiên của áp suất và nhiệt độ theo thời gian có dạng:

| dPdt=Aρ∂H∂T+H∂ρ∂T-B∂ρ∂t∂ρ∂Pρ∂H∂T+H∂ρ∂T-∂ρ∂T(ρ∂H∂P+H∂ρ∂P-1) | (38) |
| --- | --- |
| dTdt=B∂ρ∂P-Aρ∂H∂P+H∂ρ∂P-1∂ρ∂Pρ∂H∂T+H∂ρ∂T-∂ρ∂T(ρ∂H∂P+H∂ρ∂P-1) | (39) |

Trong đó:

|  | A =Weco-WwwoVww | (40) |
| --- | --- | --- |
|  | B = WecoHeco-WwwoHwwo+ɳTave.WflVww | (41) |

Dựa vào các biến số đã đặt ở phương trình (24), (25), (26). Các phương trình (19), (40) và (41) trở thành:

| ɳTave = ɳTeco+Twwo2 = ɳu4,x2 = a2(u4+x2)24+ a1(u4+x2)2+a0 | (42) |
| --- | --- |
| A = Weco-WwwoVww = u1-y1Vww = A(u1,y1) | (43) |
| B = WecoHeco-WwwoHwwo+ɳTave.WflVww |  |
| = u1u2-y1y2+ɳu4,x2 .u5Vww |  |
| = B(u1,u2,u4,u5,y1,y2,x2) | (44) |

Từ phương trình (32) và (33):

| H = H(P, T) = c3P+ c2T+c1PT+c0 |  |
| --- | --- |
| ∂H∂T= c2+c1P = c2+c1x1 | (45) |
| ∂H∂P= c3+c1T=c3+c1x2 | (46) |
| ρ=ρP,T=d3P+d2T+d1PT+d0 | (47) |
| ∂ρ∂T= d2+d1P = d2+d1x1 | (48) |
| ∂ρ∂P = d3+d1T= d3+d1x2 | (49) |

Thay vế trái của các phương trình từ (45) tới (49) vào về trái của phương trình (38) và (39), được phương trình vi phân biểu diễn áp suất và nhiệt độ như sau:

dx1dt = Au1,y1.ρx1,x2.c2+c1x1+y2d2+d1x1-Bu1,u2,u4,u5,y1,y2,x2.d2+d1x1d3+d1x2ρx1,x2.c2+c1x1 +y2d2+d1x1 -d2+d1x1. Ρx1,x2.c3+c1x2+y2d3+d1x2-1 (50)

dx2dt= Bu1,u2,u4,u5,y1,y2,x2. d3+d1x2 - Au1,y1.ρx1,x2.c3+c1x2+y2d3+d1x2-1 d3+d1x2ρx1,x2.c2+c1x1 +y2d2+d1x1 -d2+d1x1. ρx1,x2.c3+c1x2+y2d3+d1x2-1 (51)

Từ phương trình cân bằng momen (21):

| Pwwo-Ppso=Fps Wwwo2ρwwo + ρwwoLps.g10,1972.104.gc |  |
| --- | --- |
| Wwwo =ρwwoFps( Pwwo-Ppso-ρwwoLps.g10,1972.104.gc) | (52) |
| Trong đó: Fps=FpsWeco=b1Weco+bo =b1u1+bo | (53) |

Kết hợp các phương trình (52) và (53):

| y1= ρx1,x2b1u1+bo(x1-u3-ρx1,x2 .Lps.g10,1972.104.gc) | (54) |
| --- | --- |

Để giải hệ phương trình vi phân trên cần có 4 phương trình đại số tuyến tính phụ trợ:

| y1= ρx1,x2b1u1+bo(x1-u3-ρx1,x2 .Lps.g10,1972.104.gc |  | (55) |
| --- | --- | --- |
| y2=c3x1+c2x2+c1x1x2+c0 |  | (56) |
| y3=x1 | (57) |  |
| y4=x2 | (58) |  |

Các hệ số ai for ɳ , bi for  Fps, ci cho H và di for ρ có được từ thực nghiệm:

| ɳ = ɳTave =1,058Tave2-8,1925.102Tave+1,6842.105 | (59) |
| --- | --- |
| Fps= Fps(Weco) = 8,1653.10-7Weco- 1,3784.10-4 | (60) |
| H=H(P, T) = -554,71P – 23,27T + 1,21PT+ 13697,48 | (61) |
| ρ=ρP,T = 246,7P + 12,95T – 0,5495PT – 5709,504 | (62) |

3. Kết quả mô phỏng và thảo luận

Để kiểm tra kết quả của mô hình vừa trình bày, kết quả tính được đem so sánh với các kết quả đã được công bố. Mô hình trình bày ở trên được giải bằng MATLAB với thuật toán ODE15s. Các thông số đầu vào được thay đổi tương ứng theo các công suất của nồi hơi từ 800 MW→900MW → 1000 MW → 900 MW → 800MW. Mỗi bước được duy trì 20 phút. Hình 7 thể hiện 5 thông số đầu vào tương ứng với mỗi công suất được sử dụng trong mô hình.

Hình 7a. Lưu lượng nước vào (kg/s)

Hình 7b. Enthalpi nước vào (kJ/kg)

Hình 7c. Áp suất nước vào (MPa)

Hình 7d. Nhiệt độ nước vào (℃)

Hình 7e. Lượng nhiên liệu vào (kg/s)

Kết quả đầu ra của mô hình gồm áp suất, nhiệt độ, enthalpy và lưu lượng lần lượt được đưa ra bởi 4 đồ thị tương ứng là Hình  8, 9, 10, 11.

Sự thay đổi bốn thông số này tương ứng với sự thay đổi của 5 thông số đầu vào được đưa ra ở Hình 7. Đồ thị áp suất (Hình 8) và đồ thị lưu lượng (Hình 11) của hỗn hợp lỏng-hơi tại đầu ra của hệ thống có sự thay đổi tương tự nhau và có sai khác không đáng kể với số liệu so sánh. Đồ thị nhiệt độ (Hình 9) và đồ thị enthalpy (Hình 10) của hỗn hợp lỏng-hơi tại đầu ra của hệ thống có sai khác tương đối nhiều so với số liệu so sánh vì enthalpy được xác định dựa trên phương trình thực nghiệm, tuy nhiên các đồ thị đồng dạng nhau và sự thay đổi cũng tương tự khi thay đổi thông số đầu vào.

Kết quả so sánh ở trạng thái ổn định và trạng thái tức thời đều cho thấy sự sai lệch không lớn giữa kết quả bài báo và các công bố khác.

Hình 8.  Đồ thị áp suất (Pwwo) của giàn ống sinh hơi

Hình 9.  Đồ thị nhiệt độ (Twwo) của giàn ống sinh hơi

Hình 10. Đồ thị Enthalpy (Hwwo) của giàn ống sinh hơi

Hình 11.  Đồ thị lưu lượng (Wwwo) của giàn ống sinh hơi

4. Kết luận

Chúng tôi trình bày một mô hình chung cho các hệ thống giàn ống sinh hơi của nồi hơi siêu tới hạn không tuần hoàn. Mô hình có hai biến trạng thái, 5 thông số đầu vào, và 4 thông số đầu ra. Các thông số áp suất và nhiệt độ của hơi nước được sử dụng trong các phương trình, mô hình như các biến trạng thái.

Mặc dù mô hình được trình bày là khá phức tạp, động năng của nó tương tự như mô hình của hệ thống bậc nhất. Chúng tôi tin rằng mô hình này rất hữu ích cho việc thiết kế một bộ điều khiển tự động và để phân tích các hệ thống giàn ống sinh hơi

Việc giải mô hình bằng ngôn ngữ lập trình Matlab đã làm sáng tỏ động học của các thông số. Cụ thể là ảnh hưởng đến nhiệt độ, áp suất và lưu lượng của chất tải nhiệt khi thay đổi phụ tải của lưới điện.

Nghiên cứu đã giới thiệu một mô hình mà nó có thể áp dụng mô phỏng được các nồi hơi siêu tới hạn trực lưu với các cấu trúc và công suất khác nhau

Đồng thời mô hình này được ứng dụng cho việc đào tạo vận hành nồi hơi trực lưu, tính toán thiết kế và cũng là mô hình cơ sở cho quá trình điều khiển và tối ưu hóa

Tài liệu tham khảo

[1] Changliang Liu and Hong Wang, “An Overview of Modeling and Simulation of Thermal Power Plant”, Proc.of IEEE International Conference on AdvancedMechatronic Systems, pp. 86-91, Zhengzhou,China, 2011.

[2] H. Bentarzi, R.A. and Chentir and A. Ouadi, “A New Approach Applied to Steam Turbine Controller in Thermal Power Plant”, 2nd International Conferenceon Control, Instrumentation and Automation,pp.86-91,Shiraz,Iran,2011.

[3] J. Robert, W. Tobias, and O. Veronica, “DynamicModelling of Heat Transfer Processes in a Supercritical Steam Power Plant”, M.S. thesis, Dept.
Energy and Environment, Chalmers University of
Technology, Göteborg, Sweden, 2012.

[4] R.A. Naghizadeh, B. Vahidi, and M.R.B. Tavakoli, “Estimating the Parameters of Dynamic Model of Drum Type Boilers Using Heat Balance Data as an Educational Procedure”, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 26, No.2, pp. 775-782, May 2011.

[5] Xu Cheng, R.W. Kephart, and C.H. Menten, “Modelbased Once-through Boiler Start-up Water Wall Steam Temperature Control”, Proc. of IEEE International Conference on Control Applications, pp. 778-783, Anchorage, Alaska, U.S.A., Sep. 2000.

[6] R.E. Sonntag, G.J. Van Wylen and C. Borgnakke, Fundamentals of Thermodynamics, John Wiley & Sons, Inc., 2002.

[7] M.N. Dumont and G. Heyen, “Mathematical modelling and design of an advanced once-through heat recovery steam generator”, Computers & Chemical Engineering, Vol. 28, pp. 651-660, 2004.

[8] J. Pan, D. Yang, H. Yu, Q.C. Bi, H.Y. Hua, F. Gao and Z.M. Yang, “Mathematical modeling and thermal hydraulic analysis of vertical water wall in an ultra-supercritical boiler”, Applied Thermal Engineering, Vol. 27, pp. 2500-2507, 2009.

[9] Patrick Benedict Usoro, “Modeling and Sumulation of a Drum Boiler-Turbine Power Plant under Emergency State Control”, M.S. thesis, Dept. Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology,Cambridge , United States of America, 1977.

[10] W. Shinohara and D.E. Koditschek, “A Simplified Model of a Supercritical Power Plant”, University of Michigan, Control group reports, CGR-95-08, 1995.

[11] H. Li, X. Huang and L. Zhang, “A lumped parameter dynamic model of the helical coiled once-through steam generator with movable boundaries”, Nuclear Engineering and Design, Vol. 238, pp. 1657-1663, 2008.

[12] J.H. Hwang, “Drum Boiler Reduced Model: a
Singular Perturbation Method”, 20th International
Conference on Electronics, Control and Instrumentation, Vol. 3, pp. 1960-1964, Bologna, Italy, Sep. 1994.

[13] A. Ray and H.F. Bowman, “A Nonlinear Dynamic Model of a Once-Through Subcritical Steam Generator”, ASME Trans. on Dynamic Systems, Measurement, and Control, Vol. 98, pp. 332-339, Sep. 1976.